## Kalkyl
Kalkyl
Fallhöjd | 17 | m
MHQ | 1.2 | m³/s
MQ | 0.39 | m³/s
LHQ | 0.11 | m³/s
Verkningsgrad | 0.8
Max effekt | 160.0992 | kW
Medel effekt | 52.0322 | kW
Min effekt | 14.6758 | kW
Årsproduktion | 455802.4224 | kWh
Betalt | 0.7 | kr
Inkomst brutto | 319061.6957 | kr
Inkomst netto | 223343.187 | kr
Lån | 800000 | kr
Återbetalningstid | 30 | år
Amortering | 26666.6667 | kr/år
Ränta | 32000 | kr/år
Driftskostnad | 20000 | kr/år
Avdrag lån | -6400 | kr/år
Nettovinst | 151076.5203 | kr/år

## Effekt
Effekt och fallhöjd
| W=mgh | m=W/gh | h=W/mg
kW | 5.5915 | 50 | 50
m³ | 0.078 | 0.29951 | 0.5
m | 7.3 | 17 | 10.1833
g | 9.82 | 9.82 | 9.82
Teoretisk effekt (kW) | 50
Verklig effekt (kW) | 43
Verkningsgrad (%) | 86%
Verkningsgrad (%) | 0.86
Verklig effekt (kW) | 43
Teoretisk effekt (kW) | 49.02
Teoretisk effekt (kW) | 5.59
Verkningsgrad (%) | 0.8
Verklig effekt (kW) | 4.472

## Turbinens flöde
Turbinens flöde |  |  | kap 10
Turbinens diameter | 0.6 | m
Area | 0.28274 | m²
Nettofallhöjd | 14 | m
Flöde | 4.6884 | m³/s
Verkningsgrad | 0.85
Effekt | 547.8802 | kW

## Tuben
Tuben |  | kap 11
Fallhöjd (H) | 8 | m
Flöde (Q) | 0.078 | m³/s
Föreslagen tubdimeter (d) | 0.38458 | m | d = 1,82 Q0,43 / H 0,22
Vattenhastighet (v) | 0.67146 | m/s | v = Q/A
Egen tubdiameter (d) | 0.4 | m
Vattenhastighet (v) | 0.6207 | m/s | (Bör ej överstiga 6 m/s²)
Plåttjocklek
Inre övertryck (p) | 6 | N/mm², Mpa
Tubens diameter (d) | 400 | mm
Rosttillägg € | 1 | mm
Tillåten materialpåkänning (o) | 800 | Mpa
Plåttjocklek (t) | 2.5 | mm |  | t= | p d + e
2 o

## Fallförluster
Friktionsförlust |  |  |  |  | kap 6
Rakt rör
Vattenvägens längd (L) | 800 | m
Vattenhastighet (v) | 0.62 | m/s
Mannings tal (M) | 100
Sektionsarea (A) | 0.1256 | m²
Våta perimetern (p)* | 1.256 | m
Friktionsförlust (hf) | 0.66253 | m | hf = | L v² |  | R = | A
|  |  |  | M² R4/3 |  |  | p
* på en tub är det inneromkretsen på tuben, på kanal ytan som är i kontakt med vattnet
Sektionsminskning
Sektionsökning
Krök

## Grindar
Grindar |  | kap 11
Grindkoefficient (β) | 0.76
Grindens lutning (α) | 30 | °
Grindjärnstjocklek (d) | 15 | mm
Fritt avstånd mellan grindgärnen (a) | 20 | mm
Vattenhastigheten (v) | 2.14 | m/s
Fallförlust (hf) | 0.061844 | m | Hf = β sin α (d/a)1,25 v²/2g

## Utskov
Utskov |  | kap 5
Bredd (B) | 1 | m
Höjd över tröskel (Do) | 2 | m
Utskovsöppning (a) | 1.45 | m
Avbördningskoefficient (c) | 0.55 |  |  | ______
Avbördning (q) | 4.9982 | m³/s | q = c B a √2g Do